План помещений. Размещение телекоммуникационного оборудования.

Рабочая группа TR41.8.3 по телекоммуникационным трассам и помещениям Ассоциации Телекоммуникационной Промышленности (TIA), опубликовала стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A ('569-A) в 1998 году.

Основные моменты стандарта '569-A

- Горизонтальная система

- Магстральная система

- Рабочее место

- Телекоммуникационный шкаф

- Аппаратная

- Помещение главного терминала

- Городской ввод

- Разное

Назначение:

- Стандартизация правил проектирования и конструирования

- Обеспечение системы поддержки телекоммуникаций, адаптируемой к изменениям, возникающим в процессе их функционирования.

- Сфера распространения:

- Кабельные трассы и помещения, в которых размещаются и терминируются телекоммуникационные среды.

- Телекоммуникационные кабельные трассы и помещения в пределах зданий и между ними.

- Проекты коммерческих зданий, имеющих как одного, так и нескольких владельцев или арендаторов.

Элементы:

- Горизонтальная система

- Магистральная система

- Рабочее Место

- Телекоммуникационный Шкаф

- Аппаратная

- Помещение главного терминала

- Городской Ввод

Горизонтальная система

Трассы от телекоммуникационного шкафа до рабочего места.

Типы трасс:

- Подпольная - Сеть кабельных каналов, залитых бетоном и состоящая из распределительных и коллекторных трубных, траншейных и ячеистых систем.

- Фальш-пол - Съемная модульная напольная панель, поддерживаемая опорами с боковыми распорками или балками или без них.

- Кондуит - металлические и неметаллические трубки жесткой или гибкой конструкции, разрешенные для применения соответствующими электрическими инструкциями.

- Лотки и направляющие - Предварительно изготовленные жесткие структуры для протяжки и укладки кабеля.

- Потолок - Открытое пространство между панелями фальш-потолка и структурным потолком.

- Периметральные - Поверхностные, заглубленные, профилированные и многоканальные системы для настенного монтажа вокруг комнат или вдоль коридоров.

Типы пространств:

- Протяжные коробки - Используются в комбинации с кондуитными трассами для облегчения протяжки кабеля.

- Коробки муфт - Расположены на участке трассы и предназначены для размещения кабельных муфт.

- Розеточные коробки - Устройства для монтажа лицевых панелей, розеток/коннекторов или переходных устройств.

Проектные ограничения:

- Система заземления выполняется согласно прилагаемым инструкциям и стандарту ANSI/TIA/EIA-607 ('607)

- Рассчитаны на признаваемые среды, определенные в ANSI/TIA/EIA-568-A ['568-A]

- Не допускается использование лифтовых шахт

- Соответствуют требованиям сейсмических зон

- Устанавливаются в сухих местах

Магистральная система

- Трассы, проложенные от шкафа к шкафу.

- Типы магистралей зданий:

- Потолочные

- Кондуитные

- Рукав - Отверстие, обычно круглое, в стене, потолке или полу.

- Слот - Отверстие, обычно прямоугольное, в стене, потолке или полу.

- Лотки

Обычно наиболее удобным и недорогим вариантом конструкции магистральной трассы в многоэтажных зданиях является стояк из шкафов, расположенных один над другим и соединенных рукавами или слотами.

Проектные ограничения:

- Система заземления выполняется согласно прилагаемым инструкциям и стандарту '607

- Соответствует требованиям сейсмических зон

- Вода не должна проникать в систему трасс

- Концы лотков, кондуитов, рукавов и слотов входят в шкафы как минимум на 25 мм

- Рассчитаны на признаваемые среды (определенные в '568-A)

- Должна поддерживаться целостность всех противопожарных узлов

Рабочее место

Основное место, где люди, работающие в здании, взаимодействуют с телекоммуникационным оборудованием.

Проектные ограничения:

- Для каждого рабочего места должна быть запланирована по меньшей мере одна розеточная коробка.

- Расположение розетки должно быть скоординировано с планом размещения мебели. Поблизости должна быть розетка электропитания.

- Центры управления, пульты операторов и приемные секретарей должны быть соединены прямыми и независимыми трассами со служебным телекоммуникационным шкафом.

Конструкция кабельной системы:

- Доступ кабеля осуществляется через стены, колонны, потолки или пол. Переходные фитинги между трассами здания и кабельными трассами требуют специального планирования.

- Емкость мебельной трассы существенно снижается за счет углов мебели и коннекторов, установленных в пределах систем кабельных трасс.

- Радиус изгиба кабельных трасс не должен вызывать изгиб установленного кабеля с радиусом менее 25 мм (1 дюйм).

- Кабельные пространства, предназначенные для размещения запаса кабеля, консолидационных точек или многопользовательских телекоммуникационных розеток, должны обеспечивать место для компенсации механического напряжения, размещения точек терминирования и хранения запаса кабелей горизонтальной системы.

- Отсек для хранения запаса кабеля и заполнение мебельной трассы не должны влиять на радиус изгиба и качество терминирования кабеля коннектором.

- Отверстия мебельной трассы должны соответствовать одному из двух размеров:

- Отверстие, соответствующее стандарту NEMA (NEMA OS 1 [Ref D.14], WD-6 [Ref D.15])

Альтернативный вариант отверстия:

|  | Размеры | Допуск |
| --- | --- | --- |
| L (длина) | 68.8 мм (2.71 дюйма) | 1.02 мм (0.040 дюйма) |
| H (высота) | 35.1 мм (1.38 дюйма) | 0.90 мм (0.035 дюйма) |
| T (глубина) | 1.40 мм (0.055 дюйма) | 0.64 мм (0.025 дюйма) |
| R (радиус угла) | максимум 4.06 мм (0.160 дюйма) | -- |
| C (расстояние до первого препятствия) | Минимум 30.5 мм (1.2 дюйма) | -- |

Телекоммуникационный шкаф

Признанное расположение общей точки доступа к магистральным и горизонтальным трассам.

Дизайн

- Предназначен для телекоммуникационных приложений

- Оборудование, не относящееся к телекоммуникациям, не должно устанавливаться, проходить через или входить в телекоммуникационный шкаф.

- Несколько шкафов на одном этаже должны быть соединены как минимум одним кондуитом.

- Минимальная нагрузка на пол - 2.4 кПа .

Особенности проектирования

- На каждом этаже необходимо наличие как минимум одного телекоммуникационного шкафа для размещения телекоммуникационного оборудования, точек терминирования кабелей и соответствующих кроссировочных кабелей и проводов.

- Шкаф должен быть расположен рядом с центром обслуживаемой области.

- Горизонтальные трассы должны терминироваться в телекоммуникационном шкафу на том этаже, где находится обслуживаемая область.

- Шкаф должен соответствовать требованиям к сейсмическим зонам.

- Две стены должны быть покрыты панелями (фанера или ДСП) толщиной 20 мм и высотой 2.4 м.

- Уровень освещенности должен составлять как минимум 500 лк,. Источники освещения должны быть установлены на высоте 2.6 м над полом.

- Использование фальш-потолков в шкафу не допускается.

- Минимальные размеры двери: ширина 910 мм, высота 2000 мм, без порога. Дверь должна открываться наружу, раздвигаться или сниматься и должна иметь замок.

- Необходимо наличие как минимум двух выделенных, не отключаемых дуплексных розеток переменного тока с номиналом 120 В 20А, каждая из которых должна быть подключена к отдельному фидеру.

- Дополнительные дуплексные розетки устанавливаются по периметру с интервалом 1.8 м, на высоте 150 мм над полом.

- Доступ к телекоммуникационной системе заземления обеспечивается в соответствии со спецификациями ANSI/TIA/EIA-607.

- Требования к системе вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, касающиеся поддержания температуры, должны быть аналогичными прилегающей офисной области. Должно поддерживаться положительное давление с одной сменой воздуха в час или в соответствии с положениями нормативов.

Аппаратная

Централизованное помещение для размещения телекоммуникационного оборудования, обслуживающего здание.

Любые или все функции телекоммуникационного шкафа или городского ввода могут обеспечиваться аппаратной.

Расположение

- Аппаратные должны располагаться в местах, где возможно впоследствии расширение их пространства.

- Необходим доступ для установки крупногабаритного оборудования.

- Не допускается расположение ниже уровня воды.

- Аппаратные должны располагаться вдали от источников электромагнитных помех (EMI).

- Необходима защита от излишних вибраций.

- Размеры должны соответствовать проектным будущим, а также настоящим требованиям.

- Оборудование, не относящееся к поддержке аппаратной, не должно устанавливаться, проходить через или входить в аппаратную.

Особенности проектирования

- Минимальный просвет 2.4 м, без препятствий.

- Должна быть обеспечена защита от загрязнений.

- Необходим доступ к магистральным трассам.

- Работа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (24 часа в сутки, 365 дней в году).

- Контролируемый диапазон температуры и влажности - 18° C - 24°C, 30% - 55%, относительная влажность измеряется на высоте 1.5 м над уровнем пола.

- Должен быть обеспечен отдельный контур электрического питания, терминированный на собственном щитке.

- Минимальный уровень освещенности должен составлять 500 лк. Выключатель должен быть расположен рядом с входной дверью комнаты.

- Минимальные размеры двери - такие же, как для телекоммуникационного шкафа. Рекомендуются двойные двери без центрального упора и порожка.

Помещение главного терминала

Централизованное помещение для размещения главного кросса. Обычно в зданиях со многими владельцами используется отдельное помещение для обслуживания всех владельцев или арендаторов.

Требования к расположению те же, что и для аппаратной.

Обеспечение - как указано для телекоммуникационных шкафов, за исключением того, что питание ограничено бытовыми розетками.

Городской ввод

Состоит из ввода телекоммуникационных служб в здание и магистральных трасс между зданиями.

Расположение

- Необходимо связаться с поставщиками телекоммуникационных услуг для выяснения требований.

- При размещении городского ввода необходимо учитывать расположение других служб.

- В случае необходимости в обеспечении безопасности, непрерывности сервиса или других специальных функциях должен быть установлен альтернативный дополнительный городской ввод.

- Оборудование, не относящееся к поддержке городского ввода, не должно устанавливаться, проходить через или входить в помещение телекоммуникационного ввода.

- Ввод должен размещаться в сухом месте, не подверженном затоплению, как можно ближе к точке ввода в здание и главной электрощитовой.

Особенности проектирования

- Соответствует требованиям к сейсмическим зонам.

- Трасса городского ввода должна относиться к одному из следующих типов: подземная, закрытая, воздушная, тоннельная.

- Как минимум одна стена должна быть покрыта жестко закрепленной панелью (фанера, ДСП) толщиной 20 мм.

- Минимальный уровень освещенности - как для телекоммуникационного шкафа.

- Использование фальш-потолков не допускается.

- Минимальные размеры двери - как для телекоммуникационного шкафа.

- Электрическое питание - как для телекоммуникационного шкафа. О бытовых розетках не упоминается.

- Заземление - как для телекоммуникационного шкафа.

Разное

- Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с применимыми инструкциями

- Изоляция горизонтальной трассы от источников электромагнитных помех (EMI):

- Необходимо разделение телекоммуникационных и силовых кабелей (Статья 800.52 ANSI/NFPA 70)

- Здание должно быть защищено от молний (ANSI/NFPA 780 (Ref D.4)

- Необходима защита от пиковых перенапряжений (Статья 280 ANSI/NFPA 70 и 9.11 ANSI/IEEE 1100 [Ref D.1])

- Должна быть обеспечена система заземления (ANSI/TIA/EIA-607)

- Необходимо своевременное устранение неисправностей проводки (Раздел 7.5 ANSI/IEEE 1100)

Снижение уровня наводимых шумов:

- Увеличение разделения с источниками шумов

- Проводники электрических фидеров, нейтрали и заземления должны быть расположены близко друг к другу

- Обеспечьте защиту от перенапряжений в цепях сети

- Используйте полностью закрытую заземленную металлическую трассу или размещайте кабельную систему рядом с заземленной металлической поверхностью.